附件1

安全隐患整改清单

序号	隐患位置	隐患描述	整改依据	整改措施
1	职工/救助食堂	厨房设备灭火装置未定期检查，未每年模拟喷放试验。	根据《厨房设备灭火装置技术规程》CECS 233：2007 6.2 定期检查及维护

6.2.3.每年应对装置按本规程第B.2节的规定进行一次模拟喷放试验。

6.2.4当采用厨房设备专用灭火剂时，每3年应更换灭火剂。	对现有装置进行一次模拟喷放试验，并更换厨房设备专用灭火剂。
2	医务生活部保安值班室	气体报警控制器未定期校验。	根据《JJG 693-2011可燃气体检测报警器检定规程》第5.5条的要求，可燃气体检测报警器的检定周期要求不要超过1年。 每年定期对工商业报警器的探头进行年检，检测报警器示值误差、重复性、漂移及相应时间是否符合标准，并出具检测报告。	对现有气体报警控制器进行检验，并出具检测报告。
3	医务生活部保安值班室	气体报警控制器无备用电源。	/	气体报警控制器增加一个备用电源用于市电停电后系统还能正常工作，防止在市电断电的情况下，造成所控区域无法检测的危险。

气体报警控制器的备用电源需要有自动转换功能，当市电断电后自动转换成备电工作
4	老车队二楼	室外共用楼梯护栏高度不宜低于1050㎜。	GB 4053.1-2009 固定式钢梯及平台安全要求 4.1防护要求 5.2栏杆高度	防护栏高度设置不低于1050mm，并设置踢脚板。
5	消防水泵房	湿式报警阀压力开关无法连锁、联动启泵	火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 4.2 自动喷水灭火系统的联动控制设计4.2.1	对自动喷水灭火系统的联动控制进行检测检修，并更换检修相关零部件，使其功能恢复正常使用状态。
6	7号楼配电房	7号楼配电房气体主机报警功能未调试完善，当一个设备出发报警后，第二个设备的报警功能无法正常触发。	气体主机报警设备联动逻辑故障	对气体灭火主机报警设备联动逻辑进行检修，并更换故障报警设备。
7	7号楼发配电房	7号楼发电机房、配电房七氟丙烷气体灭火装置失压，气瓶超出有效期未进行检测。	《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)第8.0.6条《气瓶安全技术规程》TSG23-2021定期检验	对现有气体灭火装置重新充装并对气瓶进行检验
8	发电机房	7号楼发电机房储油间七氟丙烷灭火球未定期检测与充装。	《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)第8.0.6条《气瓶安全技术规程》TSG23-2021定期检验	对现有气体灭火装置重新充装并对气瓶进行检验
9	七号楼	二楼201-208房插座老化
更换增设插座
10	大门楼门岗值班室	门岗值班室插座老化
更换增设插座