
附件1
[bookmark: _GoBack]八卦岭531栋厂房消防安装修复工程清单（暂估）
	序号
	工程名称（分部分项）
	工程内容
	单位
	数量（暂估）

	一
	火灾报警改造工程
	
	
	

	1
	模块(模块箱)
	(1)名称:模块端子接线箱
	个
	3

	2
	模块(模块箱)
	(1)名称:监视模块
	个
	6

	3
	模块(模块箱)
	(1)名称:广播模块/声光模块
	个
	3

	4
	模块(模块箱)
	(1)名称:监视模块/排烟
	个
	2

	5
	模块(模块箱)
	(1)名称:报警总线隔离模块
	个
	3

	6
	按钮
	(1)名称:地址型手动火灾报警按钮(带电话插孔）
	个
	14

	7
	按钮
	(1)名称:消火栓按钮
	个
	16

	8
	声光报警器
	(1)名称:声光报警器
	个
	14

	9
	消防广播(扬声器)
	(1)名称:消防广播
	个
	13

	
10
	
点型探测器
	(1)名称:感烟探测器
(2)线制:总线制
(3)吸顶安装
	
个
	
90

	

11
	

配管
	(1)名称:沿砖、混凝土结构配管
(2)材质:JDG20
(3)配置形式:明配
(4)刷防火涂料
	

m
	

1000

	

12
	

配管
	(1)名称:沿砖、混凝土结构配管
(2)材质:JDG25
(3)配置形式:明配
(4)刷防火涂料
	

m
	

180

	
13
	
接线盒
	(1)名称:接线盒
(2)材质:钢制
(3)安装形式:明装
	
个
	
320

	
14
	
配线
	(1)名称:电话线
(2)配线形式:管内穿线
(3)型号:ZC-RVS-2*1.0
	
m
	
200
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	序号
	工程名称（分部分项）
	工程内容
	单位
	数量

	
15
	
配线
	(1)名称:电源线
(2)配线形式:管内穿线
(3)型号:ZC-BV-2x2.5
	
m
	
240

	
16
	
配线
	(1)名称:报警线
(2)配线形式:管内穿线
(3)型号:ZC-RVS-2*1.5
	
m
	
1400

	
17
	
配线
	(1)名称:广播线
(2)配线形式:管内穿线
(3)规格:ZC-RVS-2*1.5
	
m
	
180

	
18
	
火灾自动报警系统调试
	(1)线制:总线制
(2)火灾自动报警系统调试
(3)500点以下
	
系统
	
1

	二
	消火栓系统
	
	
	

	
1
	
消火栓新增
	(1)安装部位:室内（新增与移位）
(2)名称:室内消火栓（含650*800mm*240mm消火栓箱、10型-65-25米消防水带、接扣、阀门等配件）

	
套
	
8

	
2
	
消火栓新增
	(1)原箱体破旧老化、需进行更换（含10型-65-25米消防水带、接扣、阀门等配件）
	
套
	
6

	


3
	


消火栓钢管
	(1)安装部位:室内
(2)材质:镀锌钢管
(3)规格:DN65
(4)连接形式:卡箍连接
(5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗
(6)含管件
	


m
	


84

	4
	灭火器
	(1)形式:手提灭火器
(2)规格、型号:手提式贮压干粉灭火器（含灭火器箱体）
	组
	30

	5
	系统调试
	系统调试服务
	项
	1

	三
	喷淋灭火系统
	
	
	

	


1
	


水喷淋钢管
	(1)安装部位:室内（4楼原来的管道标高不够，拆除更换）
(2)材质:镀锌钢管
(3)规格:DN100
(4)连接形式:卡箍连接
(5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗
(6)含管件
	


m
	


12
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	序号
	工程名称（分部分项）
	工程内容
	单位
	数量

	


2
	


水喷淋钢管
	(1)安装部位:室内
(2)材质:镀锌钢管
(3)规格:DN40
(4)连接形式:螺纹连接
(5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗
(6)含管件
	


m
	


25

	


3
	


水喷淋钢管
	(1)安装部位:室内
(2)材质:镀锌钢管
(3)规格:DN32
(4)连接形式:螺纹连接
(5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗
(6)含管件
	


m
	


36

	


4
	


水喷淋钢管
	(1)安装部位:室内
(2)材质:镀锌钢管
(3)规格:DN25
(4)连接形式:螺纹连接
(5)压力试验及冲洗设计要求:水压试验、管道冲洗
(6)含管件
	


m
	


280

	


5
	


水喷淋(雾)喷头
	(1)安装部位:室内
(2)材质:玻璃球喷头:吊顶部位采用（下喷）,未吊顶采用直立型喷淋头
(3)型号、规格:K=80，温度机68℃、
(4)连接形式:螺纹连接
	


个
	


330

	

6
	

末端试水装置
	(1)安装部位:室内（洗手间）
(2)型号、规格:1.6公斤、含表弯铜管等配件
(3)连接形式:螺纹连接
	

套
	

2

	7
	水灭火控制装置调试
	(1)系统形式:水灭火控制装置调试500点以上
	系统
	1

	8
	放水费
	(1)名称：消防放水费
(2)含消火栓、喷淋系统物业人员配合、排水、恢复供水。
	层
	3

	四
	消防排烟系统
	
	
	

	

1
	

碳钢通风管道（拆除）
	(1)名称:原排烟风管拆除及封堵
(2)材质:镀锌钢板
(3)形状:矩形
(4)规格:1000<D (b)≤1500
(5)板材厚度: δ=1.2mm
	

m2
	

42

	

2
	

碳钢通风管道（新增）
	(1)名称:排烟风管
(2)材质:镀锌钢板
(3)形状:矩形
(4)规格:1000<D (b)≤1500
(5)板材厚度: δ=1.2mm
	

m2
	

38



	序号
	工程名称（分部分项）
	工程内容
	单位
	数量

	3
	防火包裹
	(1)名称：防火包裹 耐火极限1h
(2)规格型号:加筋铝箔离心玻璃棉
(3)厚度:50mm
(4)其他:容重48kg/m3
	      m2
	 42

	4
	碳钢阀门
	(1)名称:280℃防火阀(常开)
	套
	1

	
5
	排烟防火阀(带远程执行机构）
	(1)名称:排烟防火阀(带远程执行机构）
	
套
	
1

	
6
	
通风工程检测、调试
	(1)管道漏光试验、漏风试验
(2)通风管道风量测定、风压测定、温度测定
(3)各系统风口、阀门调整
	
项
	
1

	五
	应急出口指示牌等标识
	
	
	

	1
	应急出口指示牌等标识
	根据施工情况设置应急出口指示牌等标识，需包含全部施工区域，按"出口本体标志 + 疏散通道导向标志 + 消防设施配套标志 + 消防平面图"等全套设置，须符合国标要求

	项
	1




备注：
1.本清单为暂估量，编制过程中可能存在疏漏或不准确之处，仅供参考，不构成采购人对实际工程量的承诺。
2.各投标单位应在投标前自行踏勘项目现场，充分了解现场实际情况及施工条件，结合现场勘测结果自行设计、深化方案并编制报价。投标人所提交的设计方案及报价应与现场实际相符，采购人不承担因投标单位未踏勘现场或踏勘不充分导致的任何责任。 
3.本清单所列暂估项目及暂估工程量，不作为最终结算依据，中标人实际施工内容可根据现场情况合理调整，竣工结算以实际完成并经采购人确认的工程量为准，按中标综合单价（或合同约定的计价方式）据实结算。
4.投标人报价时应综合考虑现场条件、材料运输、施工难度等因素，结算时除工程量按实调整外，综合单价不因工程量变化而调整（合同另有约定的除外）。
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